长治市慧泉水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：Y202303005

| 序号 | 检 测 项 目 | 检 测 方 法 | 单 位 | 检测 结果 | 标准限值 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1 | 度 | <5 | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1 | NTU | 0.218 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 菌落总数 | 平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | 滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2 | CFU/100mL | 0 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 GB/T5750.12-2006 3.2 | CFU/100mL | 0 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 大肠埃希氏菌 | 滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2 | CFU/100mL | 0 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 2.1 | mg/L | <0.050 | 0.3 | 合格 |
| 10 | 锰 | 原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 3.1 | mg/L | <0.010 | 0.1 | 合格 |
| 11 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 4.2 | mg/L | <0.030 | 1.0 | 合格 |
| 12 | 锌 | 原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 5.1 | mg/L | <0.010 | 1.0 | 合格 |
| 13 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1 | mg/L | <0.00050 | 0.005 | 合格 |
| 14 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1 | mg/L | <0.0025 | 0.01 | 合格 |
| 15 | pH | 玻璃电极法 GB/T5750.4-2006 5.1 | / | 7.76 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 16 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T5750.5-2006 4.1 | mg/L | <0.002 | 0.05 | 合格 |
| 17 | 氟化物 | 离子色谱法 GB/T5750.5-2006 3.2 | mg/L | 0.31 | 1.0 | 合格 |
| 18 | 氯化物 | 离子色谱法 GB/T5750.5-2006 2.2 | mg/L | 6.6 | 250 | 合格 |

检 测 报 告（续页）

报告编号：Y202303005

| 序号 | 检 测 项 目 | 检 测 方 法 | 单 位 | 检测 结果 | 标准限值 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3 | mg/L | 7.78 | 10 地下水源限制时为20 | 合格 |
| 20 | 硫酸盐 | 离子色谱法 GB/T5750.5-2006 1.2 | mg/L | 37.6 | 250 | 合格 |
| 21 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1 | mg/L | 0.64 | 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 合格 |
| 22 | 总硬度（以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T5750.4-2006 7.1 | mg/L | 328.1 | 450 | 合格 |
| 23 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1 | mg/L | 0.006 | 0.05 | 合格 |
| 24 | 挥发酚类（以苯酚计） | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分 光光度法 GB/T5750.4-2006 9.1 | mg/L | <0.002 | 0.002 | 合格 |
| 25 | 溶解性总固体 | 称量法 GB/T5750.4-2006 8.1 | mg/L | 267 | 1000 | 合格 |
| 26 | 阴离子合成洗涤剂 | 二氮杂菲萃取分光光度法 GB/T5750.4-2006 10.2 | mg/L | <0.025 | 0.3 | 合格 |
| 27 | 砷 | 氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1 | mg/L | 0.0016 | 0.01 | 合格 |
| 28 | 硒 | 氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 7.1 | mg/L | <0.0010 | 0.01 | 合格 |
| 29 | 汞 | 原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1 | mg/L | <0.00010 | 0.001 | 合格 |
| 30 | 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.10-2006 1 | mg/L | <0.00020 | 0.06 | 合格 |
| 31 | 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006 1.2 | mg/L | <0.00010 | 0.002 | 合格 |
| 32 | 总α放射性 | 低本底总α检测法 GB/T5750.13-2006 1.1 | Bq/L | 0.097 | 0.5 | 合格 |
| 33 | 总β放射性 | 薄样法 GB/T5750.13-2006 2.1 | Bq/L | 0.095 | 1 | 合格 |
| 34 | 铝 | 铬天青S分光光度法 GB/T5750.6-2006 1.1 | mg/L | <0.008 | 0.2 | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |